«

УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава с.п. Александровка

Муниципального района

Большеглушицкий

Глава Муниципального района

Большеглушицкий Самарской области

________________

Самарской области

________________

Анцинов В.А.

«

»

2023 г.

Горшков А.И.

«

»

2023 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2033 ГОДА

2023 год

1

Содержание

Введение ..…………….……………………………………………………...………………...…6

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую

энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

сельского поселения…………………………………………………………………………21

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источни-

ков тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………..……..37

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя……………………………………54

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабже-

ния…………………………………………………………………………………..…. ………55

Раздел 5. Предложения строительству, реконструкции, техническому перевоору-

жению и модернизации источников тепловой энергии……………..……………....... 56

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…..…60

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения. …………..…..….. 62

Раздел 8. Перспективные топливные балансы..........................................................63

.

Раздел 9.Инвестиции

в

строительство, реконструкцию

и

техническое

перевооружение……………………………………………………………………………...64

Раздел10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации….66

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии………………………………………………………………………….….69

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………………….70

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и гази-

фикации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и программой разви-

тия электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселе-

ния………………………………………………………………………………………….….….71

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. п. Александров-

ка……………………………………………………………………………………………….…73

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия……………………………..….….……....76

2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

с. п. Александровка– сельское поселение Александровка

с. – село

п. – поселок

МУП ПОЖКХ - Муниципальное Унитарное Предприятие Большеглушицкого

района

Самарской

области

Производственное

Объединение

жилищно-

коммунального хозяйства

ООО «Коммунальные технологии» - Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Коммунальные технологии»

ППУ – пенополиуретан

ХВП – химводоподготовка

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс

СДК – сельский дом культуры

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение

ООУ – общеобразовательное учреждение

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

РДК – районный дом культуры

3

Цель работы – разработка схемы теплоснабжения с.п. Александровка, в том

числе: подробный анализ существующего состояния системы теплоснабжения сель-

ского поселения, ее оптимизация и планирование.

Схема теплоснабжения сельского поселения разрабатывается с целью

обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при ми-

нимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом

прогноза градостроительного развития до 2033 года. Схема теплоснабжения

должна определить стратегию и единую политику перспективного развития систе-

мы теплоснабжения сельского поселения.

Нормативно-технические документы

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими нормативно-

техническими документами:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012

№ 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с

изменениями и дополнениями от: 7 октября 2014г., 18,23 марта, 12 июня 2016 г.,3 ап-

реля 2018 г.,16 марта 2019 г.

2.

Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

3.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4.

Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теп-

лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации тепло-

снабжения в Российской Федерации»);

5.

Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно-

ванию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвер-

жденная приказом от «30» декабря 2008 г. № 325;

6.

Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обосно-

ванию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и теп-

ловую энергию от тепловых электрических станций и котельных, утвержденная при-

казом от «30» декабря 2008 г. № 323;

7.

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 1075 «О ценообра-

зовании в сфере теплоснабжении»;

4

8.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»;

9.

Методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения для схем тепло-

снабжения;

1

1

1

1

1

1

0. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

1. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

2. СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

3. СП41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

5. СНиП 2.04.05-91 (2003) «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

5

Введение

Муниципальный район Большеглушицкий расположен в юго-восточной

части Самарской области.

Площадь района составляет 253340 га.

Сельское

поселение

района

Александровка

расположено

Самарской

на

севере

муниципального

Большеглушицкий

области.

Административным центром поселения является село Александровка,

территориально расположенное в центре поселения. Кроме него на территории

располагаются посёлки Малая Вязовка (в северной части поселения) и

Среднедольск (на востоке поселения).

Площадь сельского поселения Александровка составляет 30488,2 га.

Границы сельского поселения Александровка приняты законом Самарской

области от 25.02.2005 № 36-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, наделении их

соответствующим статусом и установлении их границ».

Сельское поселение Александровка граничит:

с сельским поселением Летниково муниципального района Алексеевский;

с сельским поселением Фрунзенское муниципального района Большеглу-

шицкий;

с сельским поселением Новопавловка муниципального района Большеглу-

шицкий;

с сельским поселением Мокша муниципального района Большеглушицкий;

с сельским поселением Большая Дергуновка м.р.Большеглушицкий;

с сельским поселением Подъём-Михайловка муниципального района Волж-

ский;

с сельским поселением Дмитриевка муниципального района Нефтегорский;

с сельским поселением Богдановка муниципального района Нефтегорский.

Внешнее сообщение сельского поселения Александровка с районным и об-

ластным центрами осуществляется автотранспортом по асфальтированным дорогам

общего значения и по автодороге М-32 «Самара – Большая Черниговка – граница с

Казахстаном», проходящей вдоль западной границы сельского поселения.

Расположение с.п. Александровкапредставлено на рисунке 1

6

Рисунок 1 – Расположение с. п. Александровка на карте Самарской области

7

Природно - климатические условия исследуемой территории

.1.4.1. Климат

2

Климат рассматриваемой территории континентальный, засушливый, со свой-

ственными резкими колебаниями температур, быстрыми переходами от жаркого лета

к холодной зиме, наличием и частым повторением поздних весенних и ранних осен-

них заморозков, небольшим количеством атмосферных осадков, относительной сухо-

стью воздуха и интенсивным поверхностным испарением; часты так же суховеи с

очень низкой относительной влажностью. Положительной чертой климата являются

достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающего возделы-

вание требовательных к теплу культур.

Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области»,

по данным метеостанции «Большая Глушица» среднегодовая температура воздуха в

границах проектирования составляет +4,7 ºС. Средняя месячная температура наруж-

ного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет -12,7 ºС. Температура

воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98% – 39ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года дости-

гает – 46 ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10

лет составляет 151 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 218 см.

В холодный период года в основном преобладают ветра южные, юго-западные

и юго-восточные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,6 м/с. Сред-

няя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 2,9 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет

+

31,4 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль)

21,6 ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +41ºС.

+

В теплый период преобладают ветра западные, северо-западные и юго-

западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,4 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения

осуществляется в начале ноября. В это время появляется, но, как правило, тает пер-

вый снежный покров. В декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров,

продолжительность залегания которого порядка 136 дней. Разрушение устойчивого

снежного покрова отмечаются в начале апреля. Окончательно снег сходит в его пер-

вой декаде.

Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за

теплый период (с апреля по октябрь) составляет 277 мм, за зимний (с ноября по март)

–

143 мм. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твердые осад-

8

ки (снег) при малом количестве дождей и суровой зиме служат дополнительным ис-

точником запаса влаги в почве, а также являются надежной защитой от зимнего про-

мерзания почвы.

Рельеф и геоморфология

Территория м.р. Большеглушицкий приурочена к геоморфологической провин-

ции Сыртовая равнина Низменного Заволжья и представляет собой обширную дену-

дационную плиоценовую равнину, в пределах которой выделены аккумулятивные ал-

лювиальные горизонты.

Характерной особенностью рельефа проектируемой территории является

асимметричность строения, связанная с экспозицией склонов: обращенные к северу и

западу склоны ровные, пологие и длинные, южные – короткие, более покатые и не-

ровные, подвержены интенсивной эрозии. Рельеф осложнен оврагами и балками.

Основу геологического строения проектируемой территории составляют оса-

дочные породы плиоцена и нижней перми.

Аллювиальные отложения поймы р. Большой Иргиз представлены песками с

гравием и галькой, суглинками, глинами, алевритами общей мощностью до 20м.

Аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас р. Большой

Иргиз слагают пески с гравием и галькой, суглинки и глины общей мощностью до 7 м.

Покровные (нерасчлененные элювиальные и делювиальные) отложения

представлены суглинками, суглинками с дресвой и щебнем, суглинками лессовид-

ными, погребенными почвами, песками общей мощностью от 0,5

Современное использование территории с.п. Александровка

Для организации системы управления земельными ресурсами вся земля в гра-

ницах России и в том числе Самарской области рассматривается как единый объект

хозяйствования - Земельный фонд. При этом любой земельный участок в составе зе-

мельного фонда, в зависимости от своих природно - обусловленных качественных

характеристик и вида наиболее оптимального для него использования (с точки зрения

современных технологий и социально-экономических потребностей общества) может

быть включен в ту или иную сферу хозяйствования. Так, равнинные территории с

плодородными почвами и богатой естественной травянистой растительностью явля-

ются объектами сельскохозяйственного производства. Обширные территории, по-

росшие лесами, - объекты, преимущественно, лесохозяйственной деятельности. Зе-

мельные участки, слабоизмененные деятельностью человека и сохранившие, в усло-

виях все возрастающего антропогенного воздействия, естественные природные ком-

9

плексы, являются объектами пристального внимания и изучения ученых - экологов, и

являются эталонами для выявления и оценки степени изменения природной среды и

разработки рекомендаций по нивелированию неблагоприятных последствий хозяй-

ственной деятельности человека. Земли, используемые под разработку и добычу по-

лезных ископаемых, под размещение существующих и строительство новых про-

мышленных предприятий, дорог, трубопроводов, линий электропередач, населенных

пунктов - также имеют вполне определенное хозяйственное значение.

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25

октября 2001 года, все земли России в соответствии с основным целевым назначени-

ем подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется

определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными

правилами использования земель.

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на

следующие категории:

1

2

3

) земли сельскохозяйственного назначения;

) земли населенных пунктов;

) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли

обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4

5

6

7

) земли особо охраняемых территорий и объектов;

) земли лесного фонда;

) земли водного фонда;

) земли запаса.

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в

другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и

субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Земли сельскохозяйственного назначения – признаются земли, находящи-

еся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяй-

ства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохо-

зяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникаци-

ями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от

воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явле-

ний, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используе-

мыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной

1

0

продукции.

Земли населенных пунктов, в состав земель населенных пунктов могут вхо-

дить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регла-

ментами к следующим территориальным зонам:

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

1

2

3

4

5

6

7

) жилым;

) общественно-деловым;

) производственным;

) инженерных и транспортных инфраструктур;

) рекреационным;

) сельскохозяйственного использования;

)специального назначения;

8) военных объектов;

9) иным территориальным зонам.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и

иного назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, зем-

лями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются

земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или

предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации

объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов

обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на кото-

рые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным

настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской

Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от

характера специальных задач, для решения которых они используются или предна-

значены, подразделяются на:

1

2

3

4

) земли промышленности;

) земли энергетики;

) земли транспорта;

) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

1

1

5

6

7

) земли для обеспечения космической деятельности;

) земли обороны и безопасности;

) земли иного специального назначения.

Особенности правового режима этих земель устанавливаются статьями Земельно-

го Кодекса и учитываются при проведении зонирования территорий.

Земли особо охраняемых территорий, к ним относятся земельные участки,

которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетиче-

ское, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты по-

становлениями федеральных органов государственной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного

самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборо-

та и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1

) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов;

) природоохранного назначения;

2

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5

) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом, феде-

ральными законами.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федераль-

ного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых террито-

рий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федера-

ции на основании федеральных законов.

Земли лесного фонда - К землям лесного фонда относятся лесные земли

(земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные

для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназна-

ченные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и

другие).

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным

кодексом Российской Федерации.

Земли запаса - К землям запаса относятся земли, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или

юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения

Всего площадь территории сельского поселения Александровка составляет

1

2

30488,2 га, представлена следующими категориями земель:

1

2

3

4

5

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населённых пунктов

- земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.

- земли лесного фонда

- земли запаса.

Таблица 1- Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения

Александровка

№

Категории земель

Площадь в га

1

1

2

2

3

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли населенных пунктов

28740,6

956,6

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики,

обеспечение космической деятельности, обороны,

безопасности, иного спец назначения.

Земли лесного фонда

3

52

4

5

213

526

Земли запаса

Всего земель в существующих границах сельского

поселения:

30488,2

По формам собственности земли в административных границах сельского по-

селения Александровка разделяются на:

-

земли в собственности граждан – 25900 га,

земли в собственности юридических лиц – 1800 га,

земли в государственной и муниципальной собственности – 4300 га.

-

-

Большая часть земель сельскохозяйственного назначения занята сельскохо-

зяйственными угодьями – 28740,6 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопас-

ности, иного специального назначения, а также земли запаса в целом в администра-

тивных границах сельского поселения Александровка находятся в государственной и

муниципальной собственности.

Территории, занятые древесной и кустарниковой растительностью, в границах

сельского поселения Александровка занимает 481,6 га, что составляет всего 1,6% от

общей площади земель в административных границах поселения.

Под водными объектами (реки Кутуруша, Малая Вязовка и искусственные во-

доемы на них.

1

3

Жилая зона

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жи-

лыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки,

малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой за-

стройки, а также иных видов застройки.

Жилая зона в селе Александровка сформирована на левом и правом берегах

реки Кутуруша. Но на левом берегу реки и, особенно, в северной части села концен-

трация жилой застройки наибольшая. Здесь построены двухквартирные дома на ул.

Озёрная и ул. Шоссейная. Чёткая сетка улиц отсутствуют. Они протянулись с севера

на юг, перпендикулярно к ним проходят только несколько улиц.

Жилая зона в посёлке Малая Вязовка занимает небольшую территорию и рас-

полагается в северной части.

Жилая зона в посёлке Среднедольск расположена на юге населённого пункта.

Застройка жилых зон населённых пунктов сельского поселения Александровка

представлена одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными

участками и двухэтажными многоквартирными. Дома деревянные, кирпичные и па-

нельные.

Общий жилой фонд населённых пунктов составляет 32 тыс. м2. Средняя обес-

печенность общей площадью в расчёте на 1 человека составляет 21,5 м2. Данные

представлены в табл. 2, 3, 4.

Таблица 2- Данные по жилому фонду

№

пп

Наименование

На 01.01. 2012 г.

1

1

2

Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч.

государственный (муниц.)

частный

ведом. жил. фонд СПК «Правда»

Общий жилой фонд на 1 жителя,

м2 жилой площади

3

32000

4300

25900

1800

2

2

1,5

1

4

Таблица 3- Характеристика жилого фонда по этажности

%

от общей

площади

5

№

пп

Кол-во домов,

Общая пло-

щадь, м2

Наименование

шт.

1

1

2

2

Индивидуальная застройка

Секционная застройка:

3

268

4

14400

45

2

3

-х этажная

-х этажная

16

-

10667

-

33,3

-

3

4

Блокированная застройка

Всего

58

342

6933

32000

21,7

100

Таблица 4 - Ветхий фонд, подлежащий сносу

Материал

Общая

площадь,

Прожив.,

№

пп

Наименование

Улица

стен

% износа

чел.

м2

1

2

3

4

5

6

7

Жилой дом пос. Малая Вя- Юбилейная,

зовка д 2

1

кирпич

56

439,3

18

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно законо-

дательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и за-

кону Самарской области «О жилище», являются:

-

жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и

деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых

характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с

физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из

местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов и сни-

жает инвестиционную привлекательность всего поселения.

Общественно – деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здраво-

охранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания,

коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профес-

сионального образования, административных, научно-исследовательских учрежде-

ний, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного

транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного

жилищного строительства», СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01

–

89*, Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской об-

1

5

ласти. (Утверждены приказом Министерства строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п,) сеть

учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает норматив-

ный уровень обслуживания населения.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественны-

ми характеристиками представлен в таблице 5.

1

6

Таблица 5 - Перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками

№

ГП

2

Адрес (местонахож-

Мощность

вместимость

5

Этаж-

ность

6

Материал

ГОД

стр.

8

Состоя-

ние

№

Наименование

Собственность

дение)

стен

7

1

3

4

9

10

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

3

4

Детские дошкольные учреждения

с.Александровка,

ул.Центральная, 4

60 мест

2

Муниц.района

уд.

3

.1

МДОУ детский сад «Колобок»

МОУ Александровская СОШ

Общеобразовательные школы

с.Александровка,

ул.Центральная, 3

624 уч-ся

2

Муниц.района

Муниц.района

уд.

уд.

4.1

4.2

4.3

«ОЦ»

2

с.Александровка,

ул.Центральная

Интернат

Школа

-

-

Муниц.района

аварий-

ное

п.Среднедольск

5

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

с.Александровка,

28 посещ. / см.

1

Муниц.района

Муниц.района

Муниц.района

уд.

уд.

уд.

5.1

5.2

5.3

Офис врача общей практики

ул.Центральная, д. 2 а

с.Александровка, ул.

Центральная, д. 43 -1

1

Аптека

ФАП

п.Малая

Вязовка,

8 посещ. / см.

ул.Степная, 33

6

7

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отделение социальной защи- с. Александровка, ул. обс. 60 чел.

1

Муниц.района

уд.

6.1

ты населения

Центральная, 5

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

7.1

Спортивный зал МОУ Алек-

сандровской СОШ

с.Александровка,

ул.Центральная, 3

2

Муниц.района

уд.

180 м2

7.2

Сельское посе-

ление Алексан-

дровка

уд.

Универсальная спортивная

площадка

с.Александровка, ул.

Центральнаяч, 2 в

2400 м2

8

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1

7

№

ГП

2

Адрес (местонахож-

дение)

Мощность

вместимость

5

Этаж-

ность

Материал

ГОД

стр.

8

Состоя-

ние

№

Наименование

Собственность

стен

7

1

3

4

6

9

10

с. Александровка, ул.

Центральная, 2

с. Александровка, ул.

Центральная, 2

200 мест

2

Сельс.посел.

уд.

8

.1

.2

Клуб

14120 книг /

10 чит. мест.

2

Сельс.посел.

уд.

8

Библиотека

9

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ

ООО «У Девчат»

ИП Аитов

с.Александровка,

ул.Центральная, 167

с.Александровка,

ул.Комаровка, 74

с.Александровка,

ул.Урожайная, 171

с.Александровка, ул.

Шоссейная, 69 а

п.Малая Вязовка,

ул.Зелёнодольская, 72

с.Александровка,

ул.Центральная, 46

п.Малая Вязовка,

ул.Степная, 71

1

1

1

1

1

2

1

Частн.

Частн.

Частн.

Частн.

Частн.

Частн.

част.

хор.

уд.

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

200 м2

30 м2

80 м2

46,7

уд.

ИП Сафиуллина Ю.Я.

ИП Рагузина Н.П.

ИП Дюбанова

хор.

уд.

100 м2

74 м2

20

уд.

ИП Сенгаева

уд.

ИП Бекетов

10

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

10.1 нет

1

1

2

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

нет

1

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

13

ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

13.1 Администрация сельского по-

с.Александровка,

10

1

Сельс.посел.

уд.

селения Александровка

ул.Центральная, 5

14

БАНКИ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ

1

8

№

ГП

2

Адрес (местонахож-

дение)

Мощность

вместимость

5

Этаж-

ность

Материал

ГОД

стр.

8

Состоя-

ние

№

Наименование

Собственность

стен

7

1

3

4

6

9

10

с.Александровка,

ул.Ал.Афанасьева, 172

с.Александровка,

ул.Центральная, д39

2

Частн.

хор.

1

4.1

4.2

ПАО Сбербанка Филиал № 483

Част.

уд.

1

Почта России

15

ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

гостиницы - нет

пождепо - нет

1

5.1 МУП ПОЖКХ

с. Александровка, ул.

Центральная, 38 -5

2

1

Унитарное пред- уд.

приятие

1

6

7

КУЛЬТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

1

6.1 Церковный приход

7.1 Турбаза «Три озера»

с. Александровка, ул.

30

Патриархат

Частн.

уд.

Клачковка, 1

1

ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

с. Александровка, ул.

Луговая, 1

1

60

1

Хор.

1

9

Производственная и коммунально-складская зоны

Производственная и коммунально-складская зона в селе Александровка рас-

положена на севере, справа от въезда в административный центр. Здесь расположе-

ны склады, мастерские, машинный двор.

На севере посёлков Малая Вязовка и Среднедольск располагаются мастер-

ские.

Таблица 6 - Объекты производственного назначения сельского поселения Алек-

сандровка

№

пп

1

Характер производственной

деятельности и мощность

Наименование объекта

Местоположение (адрес)

2

3

4

с. Александровка, ул. Алек-

сея Афанасьева, 172

с. Александровка, ул. Шос-

сейная, д. 85, кв. 1

с. Александровка, ул. Ко-

маровка, д. 3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

ООО «СПП «Правда»

растениеводство, животноводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

растениеводство

ИП КФХ Бурминов В.Е.

ИП КФХ Сорокин С.В.

ИП КФХ Вандышев А.П.

ИП КФХ Балабаев А.Г.

ИП КФХ Бутыркин А.И.

ИП КФХ Долгинин А.П.

ИП КФХ Кобзев А.В.

ИП КФХ «Элен»

с. Александровка, ул

.

А. Афанасьева, 19

с. Александровка, пер.

Больничный, 123

с. Александровка, ул.

Елшанка, 4

с. Александровка, ул. Цен-

тральная, д49-8

с. Александровка, ул.

Озерная, д. 86

с. Александровка, ул. Шос-

сейная, д75

пос. Среднедольск, ул. Мо-

лодежная, 26-2

с. Александровка, ул.

Озерная, д. 88

с. Александровка, ул. Уро-

жайная, д. 57-1

с. Александровка, ул. Шос-

сейная, д. 72

с. Александровка, ул. Ко-

маровка, д.82

2.10 ИП КФХ Леонтьев Г.В.

2.11 ИП КФХ Пилягин А.А.

2.12 ИП КФХ Растяпин Е.А.

2.13 ИП КФХ Сафиуллин М.Д.

2.14 ИП КФХ Терентьев Д.А.

2.15 ИП КФХ Феоктистов Е.А.

2.16 ИП КФХ Паршин Д.В.

с. Александровка, ул

.Клачковка, 3

с. Александровка, ул. Цен-

тральная, д. 122-1

На территории с.п. Александровка сохранились площадки и объекты не дей-

ствующих в настоящий момент предприятий, которые могут рассматриваться как ре-

зервные территории для перспективного размещения объектов агропромышленного

производства.

2

0

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на теп-

ловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах тер-

ритории сельского поселения.

Раздел 1.1 Существующие отапливаемые площади строительных фондов и

приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным

элементам территориального деления с разделением объектов строитель-

ства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, обществен-

ные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Проектом генерального плана с. п. Александровка не выделены этапы освое-

ния территории и реализации мероприятий. Расчетный срок строительства – 2033 г.

Согласно проекту генерального плана под развитие жилищного строительства

планируется уплотнение существующей застройки и освоение свободных территорий

поселения на трех площадках.

Площади проектируемых территорий, ориентировочные площади жилых фон-

дов, количество участков и численность населения на существующих и планируемых

площадках индивидуальную жилую застройку составят:

Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Александровка планируется на

следующих площадках:

1) за счет уплотнения существующей застройки:

-

по ул. Новенькая общей площадью территории 2,62 га планируется размеще-

ние 15 участков для индивидуального жилищного строительства, ориентировочная

общая площадь жилищного фонда – 22500 м2, расчётная численность населения – 45

человек;

-

по ул. Рай общей площадью территории 0,6 га планируется размещение 4

участков для индивидуального жилищного строительства, ориентировочная общая

площадь жилищного фонда – 6000 м2, расчётная численность населения – 12 чело-

век;

-

по ул. Центральная общей площадью территории 1,32 га планируется разме-

щение 3 двухэтажных дома и 1 трехэтажный дом, расчётная численность населения –

98 человек;

по ул. Елшанка общей площадью территории 0,94 га планируется размеще-

1

-

ние 4 участка для индивидуального жилищного строительства, ориентировочная об-

щая площадь жилищного фонда – 9400 м2, расчётная численность населения – 12

человек;

-

по ул. Буяновка общей площадью территории 1,01 га планируется размеще-

2

1

ние 4 участка для индивидуального жилищного строительства, ориентировочная об-

щая площадь жилищного фонда – 10100 м2, расчётная численность населения – 12

человек;

-

по ул. Клачкова общей площадью территории 1,26 га планируется размеще-

ние 6 участков для индивидуального жилищного строительства, ориентировочная

общая площадь жилищного фонда – 12600 м2, расчётная численность населения – 18

человек.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется

размещение 3-х двухэтажных домов на 16 квартир, 1-го трехэтажного дома на 18

квартир и 33-х индивидуальных жилых домов с усадебными участками.

Площадь проектируемой территории – 7,75 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки соста-

вит 4950 м2.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда многоэтажной застройки

составит 4950м2.

Расчётная численность населения на новых территориях ориентировочно

составит 297 человек.

2) на свободных территориях в границах населенного пункта:

-

на площадке № 1, расположенной в северо-западной части села на продол-

жении ул. Озерная и ул. Лесная Площадь, общей площадью территории 13,18 га,

планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая

площадь жилищного фонда – 97500 м2, расчётная численность населения – 195 че-

ловек;

-

на площадке № 2, расположенной в юго-восточной части села на продолже-

нии ул. Клачковка, общей площадью территории 13,66 га, планируется размещение

2 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фон-

да – 84000 м2, расчётная численность населения – 126 человек;

на площадке № 3, расположенной в юго-восточной части села на продолже-

4

-

нии ул. Клачковка, общей площадью территории 8,19 га, планируется размещение 27

индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –

40500 м2, расчётная численность населения – 81 человек;

-

на площадке № 4, расположенной в южной части села на продолжении ул.

Новенькая, общей площадью территории 9,44 га, планируется размещение 55 инди-

видуальных жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –

82500 м2, расчётная численность населения – 165 человек.

2

2

Всего на свободных территориях в границах с. Александровка

планируется размещение 222 усадебных участков, 3-х двухэтажных домов на 16

квартир, 1-го трехэтажного дома на 18 квартир.

Площадь проектируемой территории – 52,22 га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки

составит – 33300 м2.

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Малая Вязовка планируется

на следующих площадках:

1) за счет уплотнения существующей застройки:

-

по ул. Юбилейная общей площадью территории 1,55 га планируется разме-

щение 10 участков для индивидуального жилищного строительства, ориентировочная

общая площадь жилищного фонда – 15500 м2, расчётная численность населения – 30

человек.

2) на свободных территориях в границах населенного пункта:

-

на площадке № 5, расположенной на юго-западе поселка на продолжении ул.

Зеленодольская, общей площадью территории 10,93 га, планируется размещение 64

индивидуальных жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда –

96000 м2, расчётная численность населения – 192 человек.

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Среднедольск планируется

на следующих площадках:

1

) за счет уплотнения существующей застройки:

по ул. Молодежная общей площадью территории 2,07 га планируется разме-

-

щение 12 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищно-

го фонда – 20700 м2, расчётная численность населения – 36 человек;

2) на свободных территориях в границах населенного пункта:

-

на площадке № 6, расположенной в южной части поселка, общей площадью

территории 5,45 га, планируется размещение 28 индивидуальных жилых домов, ори-

ентировочная общая площадь жилищного фонда – 54500 м2, расчётная численность

населения – 84 человек.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском посе-

лении Александровка представлены в таблице 7.

2

3

Таблица 7 - Расчет объемов нового индивидуального жилищного строительства

Расчетный срок строи-

тельства

№

п/п

Единица изме-

рения

Показатели

(2033 г.)

1. Количество участков (ориентировочное)

шт.

336

Средняя обеспеченность жилищным фондом в индиви-

дуальных домах

2.

м2/чел

30,3

3. Площадь под новую жилищную застройку

га

72,84

4

. Объем нового жилищного строительства всего, в т.ч.

с. Александровка за счет уплотнения существующей

м2

551800

4.1

м2

65550

застройки

4

4

4

4

4

4

4

4

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

По ул. Новенькая

По ул. Рай

По ул. Центральная

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

22500

6000

4950

3600

1350

3-х двухэтажных домов по 16 квартир

Один трехэтажный 18 -ти квартирный дом

По ул. Елшанка

По ул. Буянова

По ул. Клачкова

На свободных территориях

9400

10100

12600

304500

97500

84000

40500

82500

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

пл. №1

пл. №2

пл. №3

пл. №4

п. Малая Вязовка за счет уплотнения существующей

застройки

4.15

15500

4

4

4

.16

.17

.18

По ул. Юбилейная

На свободных территориях

пл. №5

м2

м2

м2

м2

15500

96000

96000

п. Среднедольск за счет уплотнения существующей

застройки

4.19

20700

4.20

4.21

4.22

По ул. Молодежная

На свободных территориях

м2

м2

м2

20700

54500

54500

пл. №6

Территории с. п. Александровка с площадками перспективного строитель-

ства под жилую зону представлены на рисунках 2÷4.

2

4

Рисунок 2 - Территория п. Александровка с площадками перспективного строи-

тельства под жилую зону

2

5

Рисунок 3 - Территория п. Малая Вязовка с площадками перспективного строи-

тельства под жилую зону

2

6

Рисунок 4 - Территория п. Среднедольск с площадками перспективного строи-

тельства под жилую зону

2

7

Строительство общественных объектов

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района

Большеглушицкий Самарской области», проектом генерального плана предусматри-

вается (с учетом внесенных изменений):

В селе Александровка

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ:

Реконструкция

•

Реконструкция детского садика (3.1*) с расширением до 84-х мест – на ул.

Центральная;

•

Реконструкция школы (4.1*) с организацией помещения для внеклассных

занятий на 28 мест – на ул. Центральная,3;

•

Реконструкция клуба (8.1*) с расширением до 515 мест – на ул. Центральная,

(согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

Реконструкция библиотеки (8.2*) с расширением до 17,63 тыс.ед. хранения и

2

•

14 читательских мест – на ул. Афанасьева, 172;

Строительство

•

Строительство спортивного комплекса (7.12) с бассейном площадью 271,2 м2

зеркала воды, спортивными залами общей площадью пола 362,4 м , на ул.

2

Центральная, общая площадь комплекса около 2 га (согласно СТП м.р.

Большеглушицкий);

•

Строительство комплекса, включающего гостиницу на 50 мест (15.1), магазин

торговой площадью 40 м2 (9.1), кафе-столовую на 50 мест (10.1) – на ул.

Центральная;

•

•

Строительство магазина торговой площадью 20 м2 (9.2) – на ул. Новенькая;

Строительство предприятия бытового обслуживания на 11 рабочих мест с

парикмахерской на 4 рабочих места, ателье, химчисткой на 4,07 кг белья в смену,

прачечной на 81,4 кг белья в смену (12.1) – на ул. Центральная;

•

•

Строительство бани на 20 мест (12.2) - на продолжении ул. Озерная;

Строительство пожарного депо на 2 машины (15.2) – рядом с прудом на

продолжении ул. Озерная (согласно СТП м.р. Большеглушицкий);

2

8

В поселке Малая Вязовка

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

•

•

Строительство аптечного отдела (5.1) при ФАП (5.5) - на ул. Степная;

Строительство детского садика (3.1) на 20 мест – на продолжении ул.

Зеленодольская;

В поселке Среднедольск

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

•

•

Строительство аптечного отдела (5.2) при ФАП (5.4) - на ул. Полевая;

Строительство комплекса детский сад-школа (4.1), включающего садик на 20

мест и начальную школу на 20 мест – параллельно ул. Полевая;

Организация магазина торговой площадью 40 м2 в существующем здании

(9.5*) – на ул. Полевая;

•

2

9

Рисунок 5– Территория с. Александровка с выделенными объектами

перспективного строительства

3

0

Рисунок 6– Территория п. Малая Вязовка с выделенными объектами

перспективного строительства

3

1

Рисунок 7 – Территория п. Среднедольск с выделенными объектами

перспективного строительства

3

2

1

.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в

каждом расчетном элементе территориального деления.

Жилищное строительство

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на данных развития поселе-

ния, его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на

период до 2033 года.

Значения прироста тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС опреде-

лены в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Потребляемая

тепловая мощность существующих и перспективных индивидуальных жилых домов

сельского поселения Александровка рассчитана по укрупненным показателям. При-

рост тепловой нагрузки объектов перспективного ИЖС представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Тепловая нагрузка и прирост тепловой нагрузки за счет строительства

новых индивидуальных домов, Гкал/ч

Расчетный срок

Базовое значение строительства до

№

п/п

Наименование показателя

2033 г.

Прирост тепловой нагрузки перспективного строитель-

ства всего, в т.ч.

В перспективной зоне индивидуального строительства

с. Александровка за счет уплотнения существующей

застройки

1

.

2,23

50,13

47,9

1

.2

.3

1

По ул. Новенькая

По ул. Рай

По ул. Центральная в том числе:

1,935

0,516

0,43

0,31

0,12

0,81

0,87

1,1

3

-х двухэтажных домов по 16 квартир

Один трехэтажный 18 -ти квартирный дом

По ул. Елшанка

По ул. Буянова

По ул. Клачкова

1

1

.4

.5

-

-

На свободных территориях

пл. №1

пл. №2

пл. №3

пл. №4

8,4

7,2

3,5

7,1

п. Малая Вязовка за счет уплотнения существующей

застройки

По ул. Юбилейная

На свободных территориях

1,33

8,26

пл. №5

п. Среднедольск за счет уплотнения существующей

застройки

По ул. Молодежная

На свободных территориях

пл. №6

1,78

4,7

2.

3

3

Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов ИЖС составит

7,9 Гкал/ч.

Теплоснабжение существующих индивидуальных жилых домов осуществляет-

4

ся от собственных котлов. Согласно данным ГП перспективную нагрузку ИЖС плани-

руется обеспечить так же от индивидуальных источников.

Строительство общественных объектов

Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения пред-

лагается обеспечить тепловой энергией от новых котельных блочно-модульного типа

и от собственных индивидуальных источников.

Таблица 9 – Значения потребляемой тепловой мощности перспективных обществен-

ных зданий с.п. Александровка

№

п/п

Наименование объек-

та

Планируемое Тепловая нагруз- Зона теплоснаб-

Местоположение

мероприятие

ка, Гкал/ч

жения

Физкультурно-

оздоровительный ком- с. Александровка,

Перспективная

новая БМК №1

1.

Строительство

1,250

плекс с бассейном

S-271,2 м2

ул. Центральная

Комплекс с гостиницей

на 50 мест, магазин

торговой площадью 40 с. Александровка,

Перспективная

новая БМК №2

2.

Строительство

0,688

м2, кафе-столовая на

0 мест

ул. Центральная

5

Индивидуальный

источник отопле-

ния

Магазин общей торго- с. Александровка,

3

.

Строительство

Строительство

0,0037

вой площадью S-20 м2

ул. Новенькая

Предприятие бытового

обслуживания на 11

рабочих мест

с. Александровка,

ул. Центральная

Перспективная

новая БМК №3

4.

0,0456

0,076

с. Александровка,

Перспективная

новая БМК №4

5.

Баня на 20 мест

на продолжение Строительство

ул. Озерная

с. Александровка,

Пожарное депо на 2

машины

рядом с прудом

на продолжение

ул. Озерная

Перспективная

новая БМК №5

6

.

Строительство

Строительство

0,25

0,016

0,04

Индивидуальный

источник отопле-

ния

Аптечный отдел при

ФАП

п. Малая Вязовка,

7.

ул. Степная

п. Малая Вязовка,

ул. Зеленодоль- Строительство

ская

Перспективная

новая БМК №6

8

9

Детский сад

Индивидуальный

источник отопле-

ния

Аптечный отдел при

ФАП

п. Среднедольск,

Строительство

0,016

ул. Полевая

3

4

Продолжение таблицы 9

№

п/п та

Наименование объек-

Планируемое

мероприятие нагрузка, Гкал/ч

Тепловая Зона теплоснаб-

Местоположение

жения

Комплекс детский сад- п. Среднедольск,

Перспективная

новая БМК №7

1

0

1

Строительство

Строительство

0,053

школа на 20 мест

ул. Полевая

Индивидуальный

источник отопле-

ния

Магазин торговой

площадью 40 м2

п. Среднедольск,

1

0,0075

2,446

ул. Полевая

ИТОГО:

Суммарная тепловая нагрузка перспективных общественных зданий сельского

поселения Александровка на расчетный срок строительства составит 2,446 Гкал/ч.

Таблица 10 – Тепловая нагрузка и прирост тепловой нагрузки объектов общественно-

деловой зоны с.п. Александровка в зонах действия централизованных систем тепло-

снабжения, Гкал/ч

Расчетный срок

Базовое значение строительства до

№

п/п

Наименование показателя

2033 г.

Прирост тепловой нагрузки перспективного строитель-

ства всего, в т.ч.

1

.

-

3,779

2,446

в существующей зоне централизованного теплоснаб-

жения с. Александровка

1.1

1,333

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

в зоне действия перспективной БМК № 1

в зоне действия перспективной БМК № 2

в зоне действия перспективной БМК № 3

в зоне действия перспективной БМК №4

в зоне действия перспективной БМК № 5

в зоне действия перспективной БМК № 6

в зоне действия перспективной БМК №7

-

-

-

-

-

-

1,25

0,688

0,0456

0,076

0,25

0,04

053

Перспективные объекты социального и культурно-бытового назначения пред-

лагается обеспечить тепловой энергией от новых котельных блочно-модульного типа

и от собственных индивидуальных источников.

3

5

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных

зонах.

Объекты, расположенные в производственных зонах с. п. Александровка,

охваченные централизованным теплоснабжением котельных МУП Большеглушицкого

района Самарской области ПОЖКХ» Большеглушицкий отсутствуют. Теплоснабже-

ние производственных зон осуществляется от собственных источников, размещенных

на территориях предприятий. Изменение производственных зон и их перепрофилиро-

вание, а также прирост потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

производственных зон в ГП не предусматривается.

3

6

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Существующие и перспективные зоны действия систем централизованного

теплоснабжения.

На территории с. п. Александровка действуют 7 отопительных модульных ко-

тельных. Суммарная установленная мощность котельных в сельском поселении

Александровка составляет 1,333 Гкал/ч, годовая выработка тепловой энергии - около

4

,2 тыс. Гкал. Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энер-

гии в с. п. Александровка отсутствуют.

) Модульная газовая котельная №1, расположена по адресу: Самарская об-

1

ласть, Болшеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 37а.

Котельная введена в эксплуатацию в 1999 г. Котельная работает в отопитель-

ный период без простоянно обслуживающего персонала. Погодозависимое оборудо-

вание отсутствует. В котельной установлено два котла Микро-75, производительно-

стью 0,0645 Гкал/час.

Установленная мощность котельной составляет 0,129 Гкал/ч. В период

наибольших отопительных нагрузок в котельной работают 2 котла. Химводоочистка

не предусмотрена. Природный газ является основным видом топлива на котельной,

резервное топливо не предусмотрено проектом. Учет отпущенной от котельной теп-

ловой энергии - отсутствует.

Для осуществления циркуляции тепловой сети в котельной установлены цир-

куляционные насосы.

2) Модульная газовая котельная №2, расположена по адресу: Самарская об-

ласть, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 43а.

Котельная введена в эксплуатацию в 1999 г. В котельной установлено 2 котла

«Микро-100». Котлоагрегаты введены в эксплуатацию в 2019 г. Установленная мощ-

ность котельной 0,172 Гкал/ч. Котельная работает в отопительный период без посто-

янно присутствующего обслуживающего персонала. В период наибольших отопи-

тельных нагрузок в котельной работают 2 котла. Погодозависимое оборудование от-

сутствует. Природный газ является основным видом топлива на котельной, резервное

топливо не предусмотрено проектом. Химводоочистка в котельной предусмотрена.

3) Модульная газовая котельная №3, расположена по адресу: Самарская об-

ласть, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 50а.

Котельная введена в эксплуатацию в 1999 г. В котельной установлены 3 котла

3

7

типа «Микро-100» введенные в эксплуатацию в 2016 году. Установленная мощность

котельной составляет 0,258 Гкал/ч. Котельная работает в отопительный период без

постоянного присутствия обслуживающего персонала. Погодозависимое оборудова-

ние отсутствует. Химводоподготовка на котельной не производится. Природный газ

является основным видом топлива на котельной, резервное топливо не предусмот-

рено проектом. Учет отпущенной тепловой энергии от котельной - не осуществляется.

4) Модульная газовая котельная №4, расположена по адресу: Самарская об-

ласть, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 45а.

Котельная введена в эксплуатацию в 1999 г. В котельной установлены 3

котла типа «Микро-100», дата вода в эксплуатацию 2019 год. Установленная

мощность котельной составляет 0,258 Гкал/ч. Котельная работает в отопительный

период без присутствия обслуживающего персонала. Погодозависимое оборудо-

вание отсутствует. Химводоподготовка на котельной не производится. Природный

газ является основным видом топлива на котельной, резервное топливо не преду-

смотрено проектом. Учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

5) Модульная газовая котельная №8, школы, расположена по адресу: Самар-

ская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 3а.

Котельная введена в эксплуатацию в 1999г. В котельной установлены 3 котла

«

Микро-100». Установленная мощность котельной составляет 0,258 Гкал/ч. Котел

Микро-100» установлен в 2012г, два котла «Mikro New 100» установлены в 2010 го-

«

ду.

Котельная работает в отопительный период без присутствия обслуживающего

персонала, контроль процесса осуществляет система контроля «КСИТАЛ-8Т», по

средством передачи информации о неисправности и запросу состояния, по сотовой

связи оператору и мастеру.

Погодозависимое оборудование отсутствует.

Химводоподготовка на котельной не производится.

Природный газ является основным видом топлива на котельной, резервное

топливо не предусмотрено проектом. Тип топливной автоматики «Honeywell».

Учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Целевые показатели эффективности котельной приведены в таблице 6.

6) Модульная газовая котельная №9, детского сада, расположена по адресу:

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 4а.

Котельная введена в эксплуатацию в 2002 г. В котельной установлено 2 котла

типа «Микро-75», установленные в 2012 году. Установленная мощность котельной

3

8

составляет 0,129 Гкал/ч.

Котельная работает в отопительный период без присутствия обслуживающего

персонала, контроль процесса осуществляет система контроля «КСИТАЛ-8Т», по

средством передачи информации о неисправности и запросу состояния, по сотовой

связи оператору и мастеру.

Погодозависимое оборудование отсутствует.

Химводоподготовка на котельной не производится.

Природный газ является основным видом топлива на котельной, резервное

топливо не предусмотрено проектом. Тип топливной автоматики «Honeywell».

Учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

7) Модульная газовая котельная №6, клуб, расположена по адресу: Самарская

область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 2б.

Котельная введена в эксплуатацию в 1999г. В котельной установлено 2 котла

типа «Микро-75». Установленная мощность котельной составляет 0,129 Гкал/ч. Ко-

тельная работает в отопительный период без присутствия обслуживающего персона-

ла. Погодозависимое оборудование отсутствует. Химводоподготовка на котельной не

производится. Природны газ является основным видом топлива на котельной, ре-

зервное топливо не предусмотрено проектом.

Учет отпущенной тепловой энергии отсутствует.

Зоны действия существующих систем теплоснабжения с.п. Александровка

представлены на рисунке 8.

3

9

Рисунок 8 – Зона действия существующей системы

теплоснабжения с. Александровка

4

0

Проектом генерального плана предусматривается строительство новых объек-

тов.

В таблице 11 представлены перспективные источники тепловой энергии, пла-

нируемые на территории с.п. Александровка

Таблица 11 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Александровка

Источник теплоснаб-

жения

Срок строи-

тельства

Наименование объекта

теплоснабжения

Местоположение

Физкультурно-оздоровительный

комплекс с бассейном

Перспективная новая

БМК №1

с. Александровка, ул.

до 2033 г.

до 2033 г.

Центральная

S-271,2 м2

Комплекс с гостиницей на 50 мест,

магазин торговой площадью 40 м2,

кафе-столовая на 50 мест

Перспективная новая

с. Александровка, ул.

БМК №2

Центральная

Индивидуальный ис-

точник отопления

с. Александровка, ул.

Магазин общей торговой площадью

до 2033 г.

до 2033 г.

до 2033 г.

Новенькая

S-20 м2

Перспективная новая

с. Александровка, ул.

Предприятие бытового обслужива-

ния на 11 рабочих мест

БМК №3

Центральная

с. Александровка, на

продолжение

Перспективная новая

Баня на 20 мест

БМК №4

ул. Озерная

с. Александровка, рядом

с прудом на продолже-

ние ул. Озерная

п. Малая Вязовка,

ул. Степная

Перспективная новая

до 2033 г.

до 2033 г.

до 2033 г.

до 2033 г.

до 2033 г.

до 2033 г.

Пожарное депо на 2 машины

БМК №5

Индивидуальный ис-

точник отопления

Перспективная новая

БМК №6

Индивидуальный ис-

точник отопления

Перспективная новая

БМК №7

Аптечный отдел при ФАП

Детский сад

п. Малая Вязовка,

ул. Зеленодольская

п. Среднедольск,

ул. Полевая

п. Среднедольск,

ул. Полевая

Аптечный отдел при ФАП

Комплекс детский сад-школа на 20

мест

Магазин торговой площадью

S-40 м2

Индивидуальный ис-

точник отопления

п. Среднедольск,

ул. Полевая

Зоны действия перспективных источников теплоснабжения с. п. Александровка

представлены на рисунках 9-11.

4

1

Рисунок 9 – Территория с. Александровка с выделенными объектами перспективного

строительства

4

2

Рисунок 10 - Территория с. Малая Вязовка с выделенными объектами перспективного

строительства

4

3

Рисунок 11 – Территория п. Среднедольск с выделенными объектами

перспективного строительства

4

4

2

.2 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источни-

ков тепловой энергии

Потребители, за исключением тех которые подключены к централизованному

теплоснабжению с.п. Александровка, используют индивидуальные источники тепло-

вой энергии.

Существующая индивидуальная жилая застройка сельского поселения Алек-

сандровкаобеспечивается тепловой энергией от автономных газовых котлов. Проек-

тируемую индивидуальную жилую застройку планируется обеспечить тепловой энер-

гией аналогично - от индивидуальных котлов различных модификаций.

Существующие объекты общественно-деловой зоны, не подключенные к цен-

трализованной системе теплоснабжения, имеют индивидуальные источники тепловой

энергии.

Часть новых объектов общественно-деловой зоны, которые не будут под-

ключаться к существующим и перспективным источникам централизованного теп-

лоснабжения, будут отапливаться от индивидуальных источников тепловой энер-

гии.

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источни-

ков тепловой энергии с.п. Александровка представлены на рисунках 12÷17.

4

5

Рисунок 12 - Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой

энергии с. Александровка

4

6

Рисунок 13 - Территория с. Александровка с площадками перспективного строи-

тельства под жилую зону

4

7

Рисунок 14– Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой

энергии п. Малая Вязовка

4

8

Рисунок 15 - Территория п. Малая Вязовка с площадками перспективного строи-

тельства под жилую зону

4

9

Рисунок 16– Зона действия существующих индивидуальных источников тепловой

энергии п. Среднедольск

5

0

Рисунок 17 - Территория п. Среднедольск с площадками перспективного строи-

тельства под жилую зону

5

1

2

.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах дей-

ствия источников тепловой энергии.

Изменение тепловой нагрузки существующей системы централизованного теплоснабжения сельского поселения Алек-

сандровкана расчетный срок строительства 2033 г. – не предполагается.

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки блочно-модульных котельных, планируемых к строительству

в сельском поселении Александровка, представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Перспективное значение до 2033 г.

№

п/п

Наименование

показателя

Перспектив-

ная

БМК №1

Перспектив-

ная

БМК №2

Перспектив-

ная

БМК №3

Перспектив-

ная

БМК №4

Перспек-

тивная

БМК №6

Перспек-

тивная

БМК №7

Перспективная

БМК №5

Установленная тепловая мощность источ-

ника тепловой энергии, Гкал/ч

1

2

3

4

5

1,29

1,29

0,731

0,731

0,022

0,709

0,002

0,086

0,086

0,003

0,083

0,001

0,086

0,086

0,003

0,083

0,001

0,301

0,301

0,009

0,292

0,001

0,086

0,086

0,003

0,083

0,001

0,086

0,086

0,003

0,083

0,001

Располагаемая тепловая мощность ис-

точника тепловой энергии, Гкал/ч

Затраты на собственные и хозяйственные

нужды котельной, Гкал/ч

0,026

1,264

0,001

Тепловая мощность источника тепловой

энергии нетто, Гкал/ч

Потери тепловой энергии при ее переда-

че, Гкал/ч, в том числе

через теплоизоляционные конструкции,

Гкал/ч

5

.1

0,001

-

0,002

-

0,001

-

0,001

-

0,001

-

0,001

-

0,001

-

5

.2 с утечкой теплоносителя, Гкал/ч

Тепловая нагрузка подключенных потре-

бителей, Гкал/ч

6

1,25

0,688

0,0456

0,076

0,25

0,04

0,053

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощно-

сти источника тепловой энергии, Гкал/ч

7

+0,0128

+0,0196

+0,0368

+0,0064

+0,0408

+0,0424

+0,0294

5

2

2

.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энер-

гии и тепловой нагрузки потребителей, если зона действия источника теп-

ловой энергии расположена в границах двух или более поселений.

Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более

поселений на территории с.п. Александровка отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения.

В качестве конкурирующих вариантов развития системы теплоснабжения рас-

сматриваются два варианта:

-

первый вариант предполагает развитие системы теплоснабжения на базе

существующих источников тепловой мощности и строительства новых тепловых

сетей;

-

второй вариант предполагает установку у новых потребителей индивиду-

альных источников тепловой энергии.

Критерии, обосновывающие получение достоверных радиусов эффективного

теплоснабжения:

-

-

-

Затраты на указанные выше мероприятия

Место подключения новой нагрузки к существующей сети

Экономичность.

Таблица 13– Фактические и эффективные радиусы теплоснабжения

Наименование

источника теплоснабжения

Фактический радиус тепло-

снабжения, м

Эффективный радиус тепло-

снабжения, м

Модульная газовая котельная №1

Модульная газовая котельная №2

Модульная газовая котельная №3

Модульная газовая котельная №4

Модульная газовая котельная №6

120

60

120

60

73

73

117

27

117

27

Модульная газовая котельная №8

школы

Модульная газовая котельная №9

детского сада

3

5

0

35

3

30

5

3

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

.1 Существующие и перспективные балансы производительности водопод-

3

готовительных установок и максимального потребления теплоносителя теп-

лопотребляющими установками.

В качестве теплоносителя от существующих источников тепловой энергии

используется сетевая вода с расчетной температурой 95/70 °С. Разбор теплоноси-

теля не осуществляется. На источниках тепловой энергии ХВП не производится.

Изменение тепловых нагрузок, присоединенных к существующим котельным,

не предполагается, поэтому перспективные балансы теплоносителя для них не со-

ставлялись.

Отпуск тепловой энергии от планируемых к строительству блочно-

модульных котельных предлагается осуществлять по температурному графику

9

5/70 °С.

Расчетные показатели балансов теплоносителя систем теплоснабжения в сель-

ском поселении Александровка, включающие расходы сетевой воды, объем трубопро-

водов и потери в сетях, представлены в таблице 14. Величина подпитки определена в

соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 14 – Перспективные балансы теплоносителя

Источник

теплоснабжения

Перспективная

1

0

0

,277

,711

,049

63,85

35,55

2,45

4

0,6

0,0015

0,0015

0,0005

0,0005

0,0007

0,0005

0,0005

0,012

0,012

7,31

7,31

2,38

2,38

3,23

2,38

2,38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

БМК №1

Перспективная

БМК №2

Перспективная

БМК №3

Перспективная

БМК №4

Перспективная

БМК №5

Перспективная

БМК №6

Перспективная

БМК №7

0,6

0,195

0,195

0,265

0,195

0,195

0,0039

0,0039

0,0053

0,0039

0,0039

0

,08

0

,26

13

0

,044

,057

2,2

0

2,85

5

4

Раздел 4. Основные положение мастер-плана развития систем теплоснаб-

жения с. п. Александровка.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения.

При разработке сценариев развития систем теплоснабжения сельского по-

селения Александровка учитывались климатический фактор и техническое состоя-

ние существующего оборудования теплоисточников и тепловых сетей.

Первый вариант развития

Первый вариант развития предполагает использование существующих ис-

точников тепловой энергии для теплоснабжения потребителей сельского поселения

Александровка.

Второй вариант развития

Второй вариант развития предполагает строительство собственных источ-

ников тепловой энергии – котельных блочно - модульного типа.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения.

В данной схеме рассматривается второй вариант перспективного развития

систем теплоснабжения.

Первый вариант развития систем теплоснабжения не целесообразно ис-

пользовать для объектов административно - общественного назначения, которые не

входят в радиус эффективного теплоснабжения сельского поселения Александровка.

Объекты, которые попадают в радиус эффективного теплоснабжения, подключают к

существующим источникам тепловой энергии, если на них имеется запас тепловой

мощности.

В остальных случаях целесообразно использовать второй вариант развития

систем теплоснабжения.

5

5

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническо-

му перевооружению и модернизации источников тепловой энергии.

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечива-

ющих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях города,

для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепло-

вой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой

энергии

Согласно проекту ГП, все объекты перспективного строительства на территории

с.п. Александровка планируется обеспечить тепловой энергией от проектируемых теп-

лоисточников.

Для объектов соцкультбыта – отопительные модули, встроенные или пристро-

енные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД.

Описание перспективных источников тепловой энергии с. п. Александровка-

представлено в таблице 15.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в

проектируемых зданиях соцкультбыта, применять автоматизированные системы отоп-

ления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунк-

тах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается тепловой энергией для

нужд отопления и горячего водоснабжения от собственных теплоисточников – кот-

лов различной модификации. Строительство источников централизованного теп-

лоснабжения и тепловых сетей для ИЖС экономически нецелесообразно в связи с

низкой плотностью тепловой нагрузки и низких нагрузках конечных потребителей.

Согласно генеральному плану, все населенные пункты с.п. Александровка

газифицированы; по газопроводам низкого давления газ подается потребителям на

хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Установ-

ка индивидуальных источников, работающих на газообразном топливе возможна.

5

6

Таблица 15 – Перспективные источники теплоснабжения с.п. Александровка

Срок строи-

тельства

Наименование объекта

теплоснабжения

Источник теплоснабжения

Местоположение

Физкультурно-

Перспективная новая БМК

с. Александровка, ул.

оздоровительный комплекс с

бассейном

до 2033 г.

до 2033 г.

№1

Центральная

S-271,2 м2

Комплекс с гостиницей на 50

мест, магазин торговой площа-

дью 40 м2, кафе-столовая на 50

мест

Перспективная новая БМК

с. Александровка, ул.

№2

Центральная

Индивидуальный источник

отопления

с. Александровка, ул.

Магазин общей торговой пло-

до 2033 г.

до 2033 г.

Новенькая

щадью S-20 м2

Перспективная новая БМК

с. Александровка, ул.

Предприятие бытового обслу-

живания на 11 рабочих мест

№3

Центральная

с. Александровка, на

продолжение ул. Озер-

ная

Перспективная новая БМК

до 2033 г.

Баня на 20 мест

№4

с. Александровка, рядом

с прудом на продолже-

ние ул. Озерная

Перспективная новая БМК

до 2033 г.

Пожарное депо на 2 машины

№5

Индивидуальный источник

отопления

п. Малая Вязовка, ул.

до 2023 г.

до 2023 г.

Аптечный отдел при ФАП

Детский сад

Степная

Перспективная новая БМК

п. Малая Вязовка, ул.

№6

Зеленодольская

Индивидуальный источник п. Среднедольск, ул. По-

отопления левая

Перспективная новая БМК п. Среднедольск, ул. По-

левая

Индивидуальный источник п. Среднедольск, ул. По-

отопления левая

до 2023 г.

до 2023 г.

до 2023 г.

Аптечный отдел при ФАП

Комплекс детский сад-школа

№7

на 20 мест

Магазин торговой площадью

40 м2

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечива-

ющих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах

действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную

тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепло-

вой энергии – не планируется.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энер-

гии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения в с.п.

Александровка

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повы-

шения эффективности работы систем теплоснабжения не планируется.

5

7

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирую-

щих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и

котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избы-

точных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии,

выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока

службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии на территории с.п. Александровка

отсутствуют.

5

.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование существующих котельных в с.п. Александровка в источники

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нецелесообразно, в

связи с достаточной обеспеченностью электроэнергией в с.п. Александровка.

5

.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширя-

емых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и

электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том

числе график перевода

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в с.п.

Александровка отсутствуют.

5

.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (пере-

распределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой

зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энер-

гии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Источники тепловой энергии с.п. Александровка между собой технологически не

связаны.

5.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения,

работающей на общую тепловую сеть

Источники тепловой энергии с.п. Александровка между собой технологически не

связаны.

5

8

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого

источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва

тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуа-

тацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого

источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в экс-

плуатацию новых мощностей представлены в п. 2.4.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а

также местных видов топлива.

Для котельных с.п. Александровка основным видом топлива является - природ-

ный газ. Собственных источников топлива с.п. Александровка не имеет.

5

9

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

тепловых сетей.

6

.1 Предложения по новому строительству, реконструкции и (или) модерни-

зации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой

нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перерас-

пределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощ-

ности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

не планируется.

6

.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой

нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную

или производственную застройку

Обеспечение тепловой энергией новых потребителей предлагается осуще-

ствить от индивидуальных источников энергии и за счет строительства новых ис-

точников тепловой энергии – котельных блочно-модульного типа, следовательно

будет осуществляться строительство новых тепловых сетей в с.п. Александровка.

Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от плани-

руемых к строительству блочно-модульных котельных представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Характеристики участков новых распределительных тепловых сетей от

перспективных блочно-модульных котельных

Наименование источника

тепловой энергии

Диаметр тепловой

сети, мм

Протяженность сети (в двух-

трубном исчислении), м

Способ прокладки

Перспективная БМК №1

Перспективная БМК №2

Перспективная БМК №3

Перспективная БМК №4

Перспективная БМК №5

Перспективная БМК №6

Перспективная БМК №7

надземная

надземная

надземная

надземная

надземная

надземная

надземная

ИТОГО:

133

133

76

25

25

25

25

25

25

25

175

76

89

76

76

6

0

На территории с.п. Александровка для подключения перспективных объектов

строительства к новым блочно-модульным котельным планируется строительство

тепловых сетей общей протяженностью ориентировочно 175 м (в двухтрубном ис-

числении). Способ прокладки – надземная. Вид тепловой изоляции – ППУ.

6

.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых суще-

ствует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных

источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых

существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных ис-

точников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в с.п. Алек-

сандровка - не требуется.

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепло-

вых сетей для повышения эффективности функционирования системы тепло-

снабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы

или ликвидации

Строительство или реконструкция тепловых сетей в с.п. Александровка для

повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, за счет

перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных - не тре-

буется.

6

.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

потребителей.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в с.п. Александровка не

планируется.

6

1

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,

для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и

(или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридо-

мовых систем горячего водоснабжения.

Существуют три способа регулирования отпуска тепловой энергии:

-

качественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты за счет из-

менения температуры теплоносителя при сохранении постоянным его расхода;

-

количественный, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем из-

менения расхода теплоносителя при постоянной температуре;

-

качественно-количественный, заключающийся в регулировании отпуска теп-

лоты посредством одновременного изменения расхода и температуры теплоносите-

ля;

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабже-

ния (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения,

для осуществления которого отсутствует необходимость строительства инди-

видуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у

потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение в с.п. Александровка осуществляется только за счет

собственных источников тепловой энергии

6

2

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8

.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой

энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, ре-

зервного и аварийного топлива

Основным видом топлива в котельных с.п. Александровка является при-

родный газ. Резервное топливо не предусмотрено проектом.

Подключение перспективных объектов строительства к существующим ис-

точникам тепловой энергии не планируется, поэтому перспективные топливные

балансы для них не составлялись.

Перспективные топливные балансы для каждого планируемого к строитель-

ству источнику тепловой энергии, представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перспективные топливные балансы

Источник

теплоснабжения

Перспективная

1

0

0

,277

,711

,049

3110,8

1732,0

119,4

194,9

633,4

107,2

138,9

198,32

110,42

7,61

155,3

155,3

483,1

268,98

18,54

30,26

98,36

16,65

21,56

418,6

233,1

16,1

26,2

85,2

14,4

18,7

БМК №1

Перспективная

БМК №2

Перспективная

БМК №3

Перспективная

БМК №4

Перспективная

БМК №5

Перспективная

БМК №6

Перспективная

БМК №7

155,3

155,3

155,3

155,3

155,3

0

,08

12,42

40,38

6,83

0

,26

0

,044

,057

0

8,85

6

3

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение и модернизацию.

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Финансовые затраты на строительство новых источников тепловой энергии

представлены в таблице 18. Оценка финансовых потребностей производилась на

основании Прайс-листов, представленных в Приложении 1.

Таблица 18 – Финансовые потребности на строительство новых котельных в сельском

поселении Александровка

Ориентировочный

объем инвестиций,

млн. руб.

№

п/п

Описание мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

Строительство котельной №1 блочно-модульного типа мощностью 1,5 МВт

Строительство котельной №2 блочно-модульного типа мощностью 0,85 МВт

Строительство котельной №3 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт

Строительство котельной №4 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт

Строительство котельной №5 блочно-модульного типа мощностью 0,35 МВт

4,35

3,3

1,280

1,28

1,78

1,28

1,28

14,55

Строительство котельной №6 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт

Строительство котельной №7 блочно-модульного типа мощностью 0,1 МВт

Итого:

Для строительства новых источников теплоснабжения в сельском поселении

Александровка необходимы капитальные вложения в размере 14,55 млн. руб.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций

и тепловых пунктов

Оценка денежных затрат на строительство новых трубопроводов с

пенополиуретановой изоляцией подготовлена с использованием Программного

комплекса Estimate и ТСНБ-ТЕР-2001 Самарской области в редакции 2020 года и

представлена в Приложении 2.

Финансовые затраты на строительство новых тепловых сетей представлены

в таблице 19.

6

4

Таблица 19 – Финансовые потребности на строительство новых тепловых сетей в

сельском поселении Александровка

Протяжен-

ность участ-

ка (в одно-

трубном ис-

числении), м

Стои-

мость,

тыс. руб.

№

п/п

Наименование

котельной

Вид работ

Перспективная Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø133

БМК №1 протяженностью 25м в двухтрубном исчислении

Перспективная Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø133

БМК №2 протяженностью 25м в двухтрубном исчислении

Перспективная Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø76

БМК №3 протяженностью 25м в двухтрубном исчислении

Перспективная Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 76

БМК №4 протяженностью 25 м в двухтрубном исчислении

Перспективная Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 89

БМК №5 протяженностью 50 м в двухтрубном исчислении

Перспективная Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø 76

БМК №6 протяженностью 50 м в двухтрубном исчислении

Перспективная Строительство тепловой сети в ППУ изоляции Ø76

БМК №7 протяженностью 50м в двухтрубном исчислении

1

.

50

50

50

50

50

50

331,3

331,3

290,3

290,3

290,3

290,3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

50

290,3

Итого:

350

2114,1

Примечание: стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов. Конечная стои-

мость работ устанавливается после обследования теплофикационного оборудования, и составления

проектно-сметной документации.

Для строительства новых тепловых сетей общей протяженностью

ориентировочно 350 м (в однотрубном исчислении) необходимы капитальные

вложения в размере 2114,1 тыс. руб.

9

.3 Решения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика

и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы

системы теплоснабжения - не требуется.

9

.4 Предложения по величине инвестиций для перевода открытой системы

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего во-

доснабжения.

Горячее водоснабжение в с.п. Александровка осуществляется только за счет

собственных источников тепловой энергии.

6

5

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей

организации (организациям).

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжаю-

щей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления

при утверждении или актуализации схемы теплоснабжения поселения.

В проекте схемы теплоснабжения были представлены показатели, характери-

зующие существующую систему теплоснабжения на территории сельского поселения

Александровка.

Статья 2 пункт 7 Правил организации теплоснабжения устанавливает критерии

определения единой теплоснабжающей организации:

•

владение на праве собственности или ином законном основании источниками

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в

границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми

сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с

наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны дея-

тельности единой теплоснабжающей организации;

•

размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или

общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее, остаточ-

ной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная

организация владеет на праве собственности или ином законом основании в границах

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капита-

ла и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгал-

терской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение

статуса единой теплоснабжающей организации;

•

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения.

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской

области «Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Боль-

шеглушицкий осуществляет деятельность по производству и передаче тепловой энер-

гии в с.п. Александровка. В хозяйственном ведении организации находится 5 котель-

ных. Организация имеет необходимый персонал и техническое оснащение для осу-

ществления эксплуатации и проведения ремонтных работ объектов производства и

передачи тепловой энергии.

6

6

На основании критериев определения единой теплоснабжающей организа-

ции, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Пра-

вительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснаб-

жающей организацией сельского поселения Александровка Муниципальное уни-

тарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области «Производ-

ственное объединение жилищно-коммунального хозяйства» Большеглушицкий.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих орга-

низаций представлен в таблице 20.

Талица 20- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих

организаций

Системы теплоснабжения

с.п..Александровка

Юридический / почто-

вый адрес

Наименование

ИНН

Модульная газовая котельная №1

Модульная газовая котельная №2

Модульная газовая котельная №3

Модульная газовая котельная №4

Муниципальное уни-

тарное предприятие

Большеглушицкого

района

Самарской

446180, Самарская об-

ласть, Большеглушиц-

кий район, село Боль-

шая Глушица, Киров-

ская улица, 3

области «Производ-

ственное объедине-

6364000199

ние

жилищно-

коммунального хозяй-

ства» Большеглушиц-

кий

Модульная газовая котельная №6

Модульная газовая котельная №8

школы

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью

«Коммунальные Тех-

нологии»

4

46, Самарская об-

ласть, Большеглушиц-

кий район, село Боль-

шая Глушица, Чапаев-

ская улица,дом 94в

6375001596

Модульная газовая котельная №9

детского сада

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснаб-

жающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010

г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформи-

ровало Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением от

8

августа 2012 г. № 808, предписывающие выбор единых теплоснабжающих орга-

низаций.

0.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на

1

приостановление статуса единой теплоснабжающей организации.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на

приостановление статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

6

7

10.5 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень си-

стем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организа-

ции.

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем

теплоснабжения, представлен в таблице 21.

Талица 21 - Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий пере-

чень систем теплоснабжения.

Наименование

ИНН

Юридический / почтовый адрес

46180, Самарская область, Боль-

Муниципальное унитарное пред-

приятие Большеглушицкого райо-

на Самарской области «Произ-

водственное объединение жи-

лищно-коммунального хозяйства»

Большеглушицкий

4

6364000199

шеглушицкий район, село Большая

Глушица, Кировская улица, 3

6

8

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками

тепловой энергии

В с.п. Александровка распределение тепловой нагрузки между источниками не

планируется. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 №

1

90-ФЗ «О теплоснабжении».

Статья 18 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «Для рас-

пределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжа-

ющие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе

теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержа-

щую сведения:

1

) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация

обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной

системе теплоснабжения;

2

) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснаб-

жающая организация обязуется поддерживать;

) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных

3

переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и под-

держание мощности».

6

9

Раздел 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах сельского

поселения Александровка Самарской области не выявлено участков бесхозяйных теп-

ловых сетей.

В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В

случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплу-

атирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания

права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течении тридцати

дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые

сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми се-

тями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в кото-

рую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и, которая осуществляет содержа-

ние и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования

обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей

в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

7

0

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабже-

ния и газификации субъекта Российской Федерации и поселения, схемой и про-

граммой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водо-

отведения поселения.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегио-

нальной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-

мышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газо-

снабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство,

обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

-

-

проложить газопроводы высокого и низкого давления.

построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существую-

щих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца се-

тей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиле-

новых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого

давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по

2

м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэти-

леновых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны

провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объ-

ектов.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой

энергии

Проблемы с газоснабжением источников тепловой энергии с.п. Александровка

отсутствуют.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональ-

ной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хо-

зяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности

такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии

источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основное топливо для предлагаемых к строительству источников теплоснабже-

7

1

ния, в настоящей Схеме, планируется природный газ.

Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства в

связи с развитием источников тепловой энергии не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержден-

ной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о

строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из экс-

плуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая

входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных

балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Александровка, не наме-

чается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функциони-

рующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и

программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской

Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы Рос-

сии, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспек-

тивных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выра-

ботки электрической и тепловой энергии, на территории с.п. Александровка, не наме-

чается.

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснаб-

жения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

7

2

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения с. п. Александровка

Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Александровка представлены

в таблице 22.

Талица 22 - Индикаторы развития систем теплоснабжения с.п. Александровка

Базовое значе-

ние

Перспективное зна-

чение до 2033 г.

№

п/п

Индикатор

Ед.изм.

Ед.

Количество прекращений подачи теп-

ловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений

на тепловых сетях

Количество прекращений подачи теп-

ловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений

на источниках тепловой энергии

1

-

-

-

-

2

Ед.

Информация по

удельным рас-

ходам условного

топлива приве-

дена в пункте

Информация по

удельным расходам

условного топлива

приведена в пункте

Удельный расход условного топлива

на единицу тепловой энергии, отпус-

каемой с коллекторов источников теп-

ловой энергии

3

4

тут./Гкал

10.1,

1.8

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к

материальной характеристике тепловой сети

Модульная газовая котельная №1

4

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

Гкал/ м2

Гкал/ м2

Гкал/ м2

Гкал/ м2

Гкал/ м2

Гкал/ м2

Гкал/ м2

1,19

1,69

1,4

1,19

1,69

1,4

4

4

4

4

4

4

Модульная газовая котельная №2

Модульная газовая котельная №3

Модульная газовая котельная №4

Модульная газовая котельная №6

1,4

1,4

1,3

1,3

Модульная газовая котельная №8

1,22

1,09

1,22

1,09

школы

Модульная газовая котельная №9

детского сада

5

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Модульная газовая котельная №1

5

.1

.2

.3

.4

.5

0,46

0,54

0,47

0,54

0,45

0,46

0,54

0,47

0,54

0,45

Модульная газовая котельная №2

Модульная газовая котельная №3

Модульная газовая котельная №4

Модульная газовая котельная №6

5

5

5

5

7

3

Продолжение таблицы 22

Базовое значе-

Перспективное зна-

чение до 2033 г.

№

п/п

.6

Индикатор

Ед.изм.

ние

Модульная газовая котельная №8

5

0,99

0,99

0,27

школы

Модульная газовая котельная №9

5

.7

0,27

детского сада

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной

тепловой нагрузке

6

Модульная газовая котельная №1

6

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

м2/Гкал

м2/Гкал

м2/Гкал

м2/Гкал

м2/Гкал

м2/Гкал

м2/Гкал

%

202,5

55,3

74,1

41,0

46,1

30,6

21,6

-

202,5

55,3

74,1

41,0

46,1

30,6

21,6

-

6

6

6

6

6

6

Модульная газовая котельная №2

Модульная газовая котельная №3

Модульная газовая котельная №4

Модульная газовая котельная №6

Модульная газовая котельная №8

школы

Модульная газовая котельная №9

детского сада

Доля тепловой энергии, выработанной

в комбинированном режиме

7

8

9

Удельный расход условного топлива т.у.т./ кВт

на отпуск электрической энергии

-

-

Коэффициент использования теплоты топлива

Модульная газовая котельная №1

9

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

0,9

0,9

0,9

0,9

9

9

9

9

9

9

Модульная газовая котельная №2

Модульная газовая котельная №3

Модульная газовая котельная №4

Модульная газовая котельная №6

0,85

0,83

0,90

0,90

0,83

0,85

0,83

0,90

0,90

0,83

Модульная газовая котельная №8

школы

Модульная газовая котельная №9

детского сада

Доля отпуска тепловой энергии, осу-

ществляемого потребителям по при-

борам учета, в общем объеме отпу-

щенной тепловой энергии

Средневзвешенный срок эксплуата-

ции тепловых сетей

%

1

0

1

0

0

-

лет

1

30

7

4

Продолжение таблицы 22

Базовое значе-

ние

Перспективное зна-

чение до 2033 г.

№

п/п

Индикатор

Ед.изм.

Отношение материальной характери-

стики тепловых сетей, реконструиро-

ванных за год, к общей материальной

характеристике тепловых сетей

12

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии,

реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой

энергии

13

Модульная газовая котельная №1

1

3.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Модульная газовая котельная №2

Модульная газовая котельная №3

Модульная газовая котельная №4

Модульная газовая котельная №6

Модульная газовая котельная №8

школы

Модульная газовая котельная №9

детского сада

7

5

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,

порядку их разработки и утверждения» был рассчитан средневзвешенный тариф на тепловую энергию для МУП ПОЖКХ Большеглу-

шицкого района

Ед. изм.

тыс. руб.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

2028 г.

2029 г.

2030 г.

2031г.

2032 г.

2033 г.

Финансовая по-

требность на

реализацию Ин-

вестиционной

программы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиционная

составляющая в

тарифе

Объем полезного

отпуска тепловой

энергии

тыс. руб.

тыс. Гкал

0,00

21,5

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

0,00

14,9

Размер инвести-

ционной состав-

ляющей в стои-

мости 1 Гкал

руб./Гкал

руб./Гкал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Тариф на тепло-

снабжение (про-

гноз)

1 623,1

1 781,6

1 806,3

1 828,7

1 849,8

1 907,8

1 910,7

1 944,3

1 979,6

2 016,6

2 055,6

2 096,6

2 139,8

2 185,3

2 233,3

Рост тарифа на

тепловую энер-

гию по сравне-

нию с предыду-

щим периодом

Доля инвестици-

онной составля-

ющей в стоимо-

сти 1 Гкал

%

%

3,5

0,0

3,8

0,0

3,6

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

3,9

0,0

7

6

Рисунок 18 - Влияние инвестиционной составляющей на тариф на теплоснабжение в регулируемом периоде

7

7